|  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «АГТС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________ |  |  |  | /А.В. Ершов/ |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 февраля |  |  | 2026 года |  |  |  |

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года

Наименование организации: ООО «Архангельскгазтеплосервис»

ИНН: 2901265172

Юридический адрес: Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул.Трудовая, д.7а

Контакты (электронная почта/ телефон):agts1@mail.ru /8(81859) 5-20-35

Руководитель организации: Ершов Артем Владимирович

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта):

- котельная № 1, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б;

- котельная № 2, с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г;

- котельная № 3, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б;

- котельная № 4, с. Яренск, пер. Сельский, 3А;

- котельная № 5, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б;

- котельная № 6, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В.

-    котельная «Центральная», пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1

-    котельная «Центральная», с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15

- Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

- Схемные и режимные условия:

  - Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1,

Основное: с.Яренск, ул.Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2010 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, 74 здание

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, д.15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

  - Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1,

Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А , корпус 1, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2023 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2023 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2010 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, 74 здание

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

  - Отопительный период 2024/2025 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1,

Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2023 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2023 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1, 74 здания

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный график.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

- Погодные условия:

  - Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, о С.

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | 7,00 | 3,90 | -6,90 | -10,20 | -11,60 | -9,20 | -5,20 | 2,40 | 6,80 |
| ОЗП 2023/2024 годов | 11,60 | 2,50 | -5,10 | -13,00 | -16,30 | -11,90 | -3,60 | 2,10 | 3,90 |
| ОЗП 2024/2025 годов | 13,00 | 3,00 | -1,70 | -6,90 | -7,70 | -8,50 | -1,60 | 1,20 | 6,50 |

2.2 Длительность отопительного периода

|  | Дата начала ОЗП | Дата окончания ОЗП | Фактическая продолжительность ОЗП, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | сентябрь | май | 252 |
| ОЗП 2023/2024 годов | сентябрь | май | 261 |
| ОЗП 2024/2025 годов | сентябрь | май | 239 |

- Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

  - Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

|  | Наименование и адрес объекта теплоснабжения | Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд) | Количество отказов, ед | Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента) | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б | Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г | Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б | протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А | протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б | протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В | протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А | протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15 | протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
| ОЗП 2023/2024 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б | Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г | Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б | протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А | протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б | протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В | протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А | протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15 | протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
| ОЗП 2024/2025 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б | Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г | Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б | протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А | протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б | протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В | протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1 | протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15 | протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
| ОЗП 2025/2026 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б | Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г | Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б | протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А | протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б | протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100 | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В | протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1 | протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225 | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15 | протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150 | 0 |  |  |

  - Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

|  | Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию) | Вид топлива | Количество отказов | Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А: Мощность котельной- 7,08 Гкал/ч; Riello RTQ 2000i- 3 шт.; 2008 г.в. | Природный газ | 3 | За долгие года работы оборудования объекта не применялась водоподготовка, оборудование работало в пыльном помещении. Отказы функционирования привели к невозможности выполнения объектом своих функций. Устойчивый (окончательный) отказ элементов. Производится дорогостоящий ремонт оборудования. | Требуется реконструкция ОПО- возведение новой модульной котельной |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в. | Дрова | 0 |  |  |
| ОЗП 2023/2024 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в. | Дрова | 0 |  |  |
| ОЗП 2024/2025 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в. | Дрова | 0 |  |  |
| ОЗП 2025/2026 годов | с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в. | Природный газ | 0 |  |  |
|  | с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в. | Дрова | 0 |  |  |

- Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

- Необходимость обеспечения управляемости, надёжности, безопасности и экономичности теплоснабжения. Для этого важно сокращать непроизводительные потери тепла и расходы топлива в производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии.

- Организация системы автоматического мониторинга и управления. Это сводит к минимуму влияние «человеческого фактора» на работу системы.

- Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.